仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120706YQ-I

公司：

我校基础医学院因科研需要，拟建设细胞房一间。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

细胞房建设，工作量清单：

| 南京医科大学先知楼 工作量清单及材料要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料要求 |
| 1 | 全木结构边台 | 1500×750×850 | 组 | 1 | 台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 2 | 显微镜操作台 | 2000×750×850 | 组 | 1 | 台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM，下缘带防止渗流槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；抽屉采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，抽屉底板采用滁州华能或南京翔事产6MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条用进口热融胶全自动机械封边做防水处理；可调脚采用抗老化橡胶或优质ABS塑料材质制作；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；滑轨采用台湾顶固或香港DTC45MM宽三节重型消声滑轨，抽送轻、滑、无噪音，强度高，长期负重不变形，带自锁；拉手采用不锈钢U型拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 3 | 风淋室 |  | 组 | 1 | 含加热装置，符合国家标准 |
| 4 | 彩钢板壁板 |  | ㎡ | 86 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| 5 | 彩钢板壁板辅材 |  | ㎡ | 86 | 符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 6 | 彩钢板顶板 |  | ㎡ | 24 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面彩钢板，双面贴膜 |
| 7 | 彩钢板顶板辅材 |  | ㎡ | 24 | 符合国家标准，含吊筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 8 | 塑胶地坪 |  | ㎡ | 18 | 进口材质 |
| 9 | 彩钢板密闭门 | 900×2100 | 樘 | 3 | 采用5CM密封式企口形净化平面彩钢板制作，符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗,有足够的抗扭强度并配备专用彩钢板门锁 |
| 10 | 百叶风口 | 400×300 | 个 | 6 | 符合国家标准，带初效过滤 |
| 11 | 高效送风口 |  | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 12 | 调节阀 | 320×250 | 个 | 1 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| 13 | 净化空调机组 | 按实际及设计需要计算 | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 14 | 增压箱 | 按实际及设计需要计算 | 组 | 1 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| 15 | 净化风机 | 按实际及设计需要计算 | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 16 | 镀锌钢板矩形净化管道 |  | M2 | 9 | 按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀锌钢板，咬口连接 |
| 17 | 管道保温 |  | M2 | 9 | 3CM橡塑保温棉 |
| 18 | 净化实验室内电气 |  | 项 | 1 | 符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线、等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关） |
| 19 | 风管吊托支架 |  | 项 | 1 | 普通型钢，防锈漆两度 |
| 20 | 柔性接口 |  | 项 | 1 | 符合国家标准 |
| 21 | 净化密闭窗 |  | M2 | 4.3 | 符合国家标准，国标铝型材，6MM钢化玻璃 |
| 22 | 空调接水盘 |  | 个 | 1 | 纯白色同质透心PVC硬板制作，耐腐蚀 |
| 23 | 净化密闭灯 | 2×40W | 盏 | 5 | 符合国家标准 |
| 24 | 紫外线杀菌灯 | 30W | 盏 | 3 | 石英灯管，符合国家标准 |
| 25 | 不锈钢传递窗 | 600×600 | 台 | 1 | 不锈钢机械连锁 |
| 26 | 储物柜 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 室内排风风机 | 按实际及设计需要计算 | 台 | 1 | 高效低噪音节能风机 |
| 28 | 排风静压箱 |  | 台 | 1 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀 |
| 29 | PVC柔性接口 | D300 | 只 | 1 | 软PVC |
| 30 | 塑料排风管 |  | M2 | 1.3 | PVC硬板加工，热风焊连接，密封性好 |
| 31 | 变风量控制系统 | 中外合资 | 套 | 1 | 能按照使用需要单独控制每个风口的运转，含变频器、PLC及编程、触摸屏、电气控制等。 |
| 32 | 软幕帘 |  | M2 | 7 |  |

注：投标报价时须写明品牌、型号、单价、数量、总价等数据。

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：货到验收合格后付90%，一年后付10%。

3、报价方式：人民币。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年07月04上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学物资保障科  何老师

联系电话：86862721

4、投标截止时间：：2012年07月06日14：30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年07月04日